## Sheet1
Radiatorer CL BH200
Typ |  |  | Kompakt 4xR15 |  | Integra |  | Plan Kompakt 4xR15 |  | Plan Integra
Typ |  |  | 22 | 33 | 22KV | 33KV | 22PK | 33PK | 22PV | 33PV
W/m vid 75/65/20 |  |  | 678 | 998 | 678 | 998 | 656 | 976 | 656 | 976
n-coefficient |  |  | 1.2828 | 1.285 | 1.2828 | 1.285 | 1.2704 | 1.2699 | 1.2704 | 1.2699
Systemtemperaturer
Tillopp | 75 | ° C
Retur | 65 | ° C
Rum | 20 | ° C
Delta T | 49.8329 | ° C
| Typ |  | Kompakt 4xR15 |  | Integra |  | Plan Kompakt 4xR15 |  | Plan Integra
| Typ |  | 22 | 33 | 22KV | 33KV | 22PK | 33PK | 22PV | 33PV
| 600 |  | 406.8 | 598.7999 | 406.8 | 598.7999 | 393.6 | 585.5999 | 393.6 | 585.5999
| 700 |  | 474.6 | 698.5999 | 474.6 | 698.5999 | 459.2 | 683.1999 | 459.2 | 683.1999
| 800 |  | 542.4 | 798.3999 | 542.4 | 798.3999 | 524.8 | 780.7999 | 524.8 | 780.7999
| 900 |  | 610.1999 | 898.1999 | 610.1999 | 898.1999 | 590.3999 | 878.3999 | 590.3999 | 878.3999
| 1000 |  | 677.9999 | 997.9999 | 677.9999 | 997.9999 | 655.9999 | 975.9999 | 655.9999 | 975.9999
| 1100 |  | 745.7999 | 1097.7999 | 745.7999 | 1097.7999 | 721.5999 | 1073.5999 | 721.5999 | 1073.5999
| 1200 |  | 813.5999 | 1197.5999 | 813.5999 | 1197.5999 | 787.1999 | 1171.1999 | 787.1999 | 1171.1999
| 1400 |  | 949.1999 | 1397.1999 | 949.1999 | 1397.1999 | 918.3999 | 1366.3999 | 918.3999 | 1366.3999
| 1600 |  | 1084.7999 | 1596.7999 | 1084.7999 | 1596.7999 | 1049.5999 | 1561.5999 | 1049.5999 | 1561.5999
| 1300 |  | 881.3999 | 1297.3999 | 881.3999 | 1297.3999 | 852.7999 | 1268.7999 | 852.7999 | 1268.7999
| 1800 |  | 1220.3999 | 1796.3998 | 1220.3999 | 1796.3998 | 1180.7999 | 1756.7998 | 1180.7999 | 1756.7998
| 1500 |  | 1016.9999 | 1496.9999 | 1016.9999 | 1496.9999 | 983.9999 | 1463.9999 | 983.9999 | 1463.9999
| 2000 |  | 1355.9999 | 1995.9998 | 1355.9999 | 1995.9998 | 1311.9999 | 1951.9998 | 1311.9999 | 1951.9998
| 2300 |  | 1559.3999 | 2295.3998 | 1559.3999 | 2295.3998 | 1508.7999 | 2244.7998 | 1508.7999 | 2244.7998
| 2600 |  | 1762.7998 | 2594.7998 | 1762.7998 | 2594.7998 | 1705.5998 | 2537.5998 | 1705.5998 | 2537.5998
| 3000 |  | 2033.9998 | 2993.9997 | 2033.9998 | 2993.9997 | 1967.9998 | 2927.9997 | 1967.9998 | 2927.9997
| 2500 |  | 1687.7362 | 2484.2895 | 1687.7362 | 2484.2895 | 1633.0397 | 2429.6485 | 1633.0397 | 2429.6485