## Sheet1
Typ |  |  | KV-M 11 | [8 empty] | KV-M 21 | [8 empty] | KV-M 22 | [8 empty] | KV-M 33
Höjd |  |  | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
W/m vid 75/65/20 |  |  | 343 | 546 | 677 | 754 | 821 | 899 | 968 | 1096 | 1318 | 540 | 763 | 956 | 1077 | 1152 | 1269 | 1362 | 1539 | 1868 | 685 | 983 | 1259 | 1388 | 1457 | 1632 | 1762 | 1963 | 2336 | 970 | 1398 | 1721 | 1976 | 2153 | 2322 | 2484 | 2788 | 3316
n-coefficient |  |  | 1.3597 | 1.32 | 1.3067 | 1.31 | 1.3054 | 1.3 | 1.3042 | 1.3052 | 1.3073 | 1.2975 | 1.3012 | 1.3074 | 1.31 | 1.3137 | 1.32 | 1.3199 | 1.3256 | 1.3369 | 1.2974 | 1.3128 | 1.3237 | 1.33 | 1.3347 | 1.34 | 1.3456 | 1.3455 | 1.3452 | 1.2845 | 1.3029 | 1.3099 | 1.31 | 1.3168 | 1.32 | 1.3238 | 1.3282 | 1.337
Systemtemperaturer
Tillopp | 75 | ° C
Retur | 65 | ° C
Rum | 20 | ° C
Delta T | 50 | ° C
| Typ |  | KV-M 11 | [8 empty] | KV-M 21 | [8 empty] | KV-M 22 | [8 empty] | KV-M 33
| Höjd |  | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900
| 400 |  | 137.2 | 218.4 | 270.8 | 301.6 | 328.4 | 359.6 | 387.2 | 438.4 | 527.2 | 216 | 305.2 | 382.4 | 430.8 | 460.8 | 507.6 | 544.8 | 615.6 | 747.2 | 274 | 393.2 | 503.6 | 555.2 | 582.8 | 652.8 | 704.8 | 785.2 | 934.4 | 388 | 559.2 | 688.4 | 790.4 | 861.2 | 928.8 | 993.6 | 1115.2 | 1326.4
| 500 |  | 171.5 | 273 | 338.5 | 377 | 410.5 | 449.5 | 484 | 548 | 659 | 270 | 381.5 | 478 | 538.5 | 576 | 634.5 | 681 | 769.5 | 934 | 342.5 | 491.5 | 629.5 | 694 | 728.5 | 816 | 881 | 981.5 | 1168 | 485 | 699 | 860.5 | 988 | 1076.5 | 1161 | 1242 | 1394 | 1658
| 600 |  | 205.8 | 327.6 | 406.2 | 452.4 | 492.6 | 539.4 | 580.8 | 657.6 | 790.8 | 324 | 457.8 | 573.6 | 646.2 | 691.2 | 761.4 | 817.2 | 923.4 | 1120.8 | 411 | 589.8 | 755.4 | 832.8 | 874.2 | 979.2 | 1057.2 | 1177.8 | 1401.6 | 582 | 838.8 | 1032.6 | 1185.6 | 1291.8 | 1393.2 | 1490.4 | 1672.8 | 1989.6
| 700 |  | 240.1 | 382.2 | 473.9 | 527.8 | 574.7 | 629.3 | 677.6 | 767.2 | 922.6 | 378 | 534.1 | 669.2 | 753.9 | 806.4 | 888.3 | 953.4 | 1077.3 | 1307.6 | 479.5 | 688.1 | 881.3 | 971.6 | 1019.9 | 1142.4 | 1233.4 | 1374.1 | 1635.2 | 679 | 978.6 | 1204.7 | 1383.2 | 1507.1 | 1625.4 | 1738.8 | 1951.6 | 2321.2
| 800 |  | 274.4 | 436.8 | 541.6 | 603.2 | 656.8 | 719.2 | 774.4 | 876.8 | 1054.4 | 432 | 610.4 | 764.8 | 861.6 | 921.6 | 1015.2 | 1089.6 | 1231.2 | 1494.4 | 548 | 786.4 | 1007.2 | 1110.4 | 1165.6 | 1305.6 | 1409.6 | 1570.4 | 1868.8 | 776 | 1118.4 | 1376.8 | 1580.8 | 1722.4 | 1857.6 | 1987.2 | 2230.4 | 2652.8
| 900 |  | 308.7 | 491.4 | 609.3 | 678.6 | 738.9 | 809.1 | 871.2 | 986.4 | 1186.2 | 486 | 686.7 | 860.4 | 969.3 | 1036.8 | 1142.1 | 1225.8 | 1385.1 | 1681.2 | 616.5 | 884.7 | 1133.1 | 1249.2 | 1311.3 | 1468.8 | 1585.8 | 1766.7 | 2102.4 | 873 | 1258.2 | 1548.9 | 1778.4 | 1937.7 | 2089.8 | 2235.6 | 2509.2 | 2984.4
| 1000 |  | 343 | 546 | 677 | 754 | 821 | 899 | 968 | 1096 | 1318 | 540 | 763 | 956 | 1077 | 1152 | 1269 | 1362 | 1539 | 1868 | 685 | 983 | 1259 | 1388 | 1457 | 1632 | 1762 | 1963 | 2336 | 970 | 1398 | 1721 | 1976 | 2153 | 2322 | 2484 | 2788 | 3316
| 1100 |  | 377.3 | 600.6 | 744.7 | 829.4 | 903.1 | 988.9 | 1064.8 | 1205.6 | 1449.8 | 594 | 839.3 | 1051.6 | 1184.7 | 1267.2 | 1395.9 | 1498.2 | 1692.9 | 2054.8 | 753.5 | 1081.3 | 1384.9 | 1526.8 | 1602.7 | 1795.2 | 1938.2 | 2159.3 | 2569.6 | 1067 | 1537.8 | 1893.1 | 2173.6 | 2368.3 | 2554.2 | 2732.4 | 3066.8 | 3647.6
| 1200 |  | 411.6 | 655.2 | 812.4 | 904.8 | 985.2 | 1078.8 | 1161.6 | 1315.2 | 1581.6 | 648 | 915.6 | 1147.2 | 1292.4 | 1382.4 | 1522.8 | 1634.4 | 1846.8 | 2241.6 | 822 | 1179.6 | 1510.8 | 1665.6 | 1748.4 | 1958.4 | 2114.4 | 2355.6 | 2803.2 | 1164 | 1677.6 | 2065.2 | 2371.2 | 2583.6 | 2786.4 | 2980.8 | 3345.6 | 3979.2
| 1300 |  | 445.9 | 709.8 | 880.1 | 980.2 | 1067.3 | 1168.7 | 1258.4 | 1424.8 | 1713.4 | 702 | 991.9 | 1242.8 | 1400.1 | 1497.6 | 1649.7 | 1770.6 | 2000.7 | 2428.4 | 890.5 | 1277.9 | 1636.7 | 1804.4 | 1894.1 | 2121.6 | 2290.6 | 2551.9 | 3036.8 | 1261 | 1817.4 | 2237.3 | 2568.8 | 2798.9 | 3018.6 | 3229.2 | 3624.4 | 4310.8
| 1400 |  | 480.2 | 764.4 | 947.8 | 1055.6 | 1149.4 | 1258.6 | 1355.2 | 1534.4 | 1845.2 | 756 | 1068.2 | 1338.4 | 1507.8 | 1612.8 | 1776.6 | 1906.8 | 2154.6 | 2615.2 | 959 | 1376.2 | 1762.6 | 1943.2 | 2039.8 | 2284.8 | 2466.8 | 2748.2 | 3270.4 | 1358 | 1957.2 | 2409.4 | 2766.4 | 3014.2 | 3250.8 | 3477.6 | 3903.2 | 4642.4
| 1500 |  | 514.5 | 819 | 1015.5 | 1131 | 1231.5 | 1348.5 | 1452 | 1644 | 1977 | 810 | 1144.5 | 1434 | 1615.5 | 1728 | 1903.5 | 2043 | 2308.5 | 2802 | 1027.5 | 1474.5 | 1888.5 | 2082 | 2185.5 | 2448 | 2643 | 2944.5 | 3504 | 1455 | 2097 | 2581.5 | 2964 | 3229.5 | 3483 | 3726 | 4182 | 4974
| 1600 |  | 548.8 | 873.6 | 1083.2 | 1206.4 | 1313.6 | 1438.4 | 1548.8 | 1753.6 | 2108.8 | 864 | 1220.8 | 1529.6 | 1723.2 | 1843.2 | 2030.4 | 2179.2 | 2462.4 | 2988.8 | 1096 | 1572.8 | 2014.4 | 2220.8 | 2331.2 | 2611.2 | 2819.2 | 3140.8 | 3737.6 | 1552 | 2236.8 | 2753.6 | 3161.6 | 3444.8 | 3715.2 | 3974.4 | 4460.8 | 5305.6
| 1800 |  | 617.4 | 982.8 | 1218.6 | 1357.2 | 1477.8 | 1618.2 | 1742.4 | 1972.8 | 2372.4 | 972 | 1373.4 | 1720.8 | 1938.6 | 2073.6 | 2284.2 | 2451.6 | 2770.2 | 3362.4 | 1233 | 1769.4 | 2266.2 | 2498.4 | 2622.6 | 2937.6 | 3171.6 | 3533.4 | 4204.8 | 1746 | 2516.4 | 3097.8 | 3556.8 | 3875.4 | 4179.6 | 4471.2 | 5018.4 | 5968.8
| 2000 |  | 686 | 1092 | 1354 | 1508 | 1642 | 1798 | 1936 | 2192 | 2636 | 1080 | 1526 | 1912 | 2154 | 2304 | 2538 | 2724 | 3078 | 3736 | 1370 | 1966 | 2518 | 2776 | 2914 | 3264 | 3524 | 3926 | 4672 | 1940 | 2796 | 3442 | 3952 | 4306 | 4644 | 4968 | 5576 | 6632
| 2200 |  | 754.6 | 1201.2 | 1489.4 | 1658.8 | 1806.2 | 1977.8 | 2129.6 | 2411.2 | 2899.6 | 1188 | 1678.6 | 2103.2 | 2369.4 | 2534.4 | 2791.8 | 2996.4 | 3385.8 | 4109.6 | 1507 | 2162.6 | 2769.8 | 3053.6 | 3205.4 | 3590.4 | 3876.4 | 4318.6 | 5139.2 | 2134 | - | - | 4347.2 | - | 5108.4 | - | 6133.6 | -
| 2400 |  | 823.2 | 1310.4 | 1624.8 | 1809.6 | 1970.4 | 2157.6 | 2323.2 | 2630.4 | 3163.2 | 1296 | 1831.2 | 2294.4 | 2584.8 | 2764.8 | 3045.6 | 3268.8 | 3693.6 | 4483.2 | 1644 | 2359.2 | 3021.6 | 3331.2 | 3496.8 | 3916.8 | 4228.8 | 4711.2 | 5606.4 | 2328 | 3355.2 | 4130.4 | 4742.4 | 5167.2 | 5572.8 | 5961.6 | 6691.2 | 7958.4
| 2500 |  | 857.5 | 1365 | 1692.5 | 1885 | 2052.5 | 2247.5 | 2420 | 2740 | 3295 | 1350 | 1907.5 | 2390 | 2692.5 | 2880 | 3172.5 | 3405 | 3847.5 | 4670 | 1712.5 | 2457.5 | 3147.5 | 3470 | 3642.5 | 4080 | 4405 | 4907.5 | 5840 | 2425 | 3495 | 4302.5 | 4940 | 5382.5 | 5805 | 6210 | 6970 | 8290
| 2600 |  | 891.8 | 1419.6 | 1760.2 | 1960.4 | 2134.6 | 2337.4 | 2516.8 | 2849.6 | 3426.8 | 1404 | 1983.8 | 2485.6 | 2800.2 | 2995.2 | 3299.4 | 3541.2 | 4001.4 | 4856.8 | 1781 | 2555.8 | 3273.4 | 3608.8 | 3788.2 | 4243.2 | 4581.2 | 5103.8 | 6073.6 | 2522 | - | - | 5137.6 | - | 6037.2 | - | 7248.8 | -
| 2800 |  | 960.4 | 1528.8 | 1895.6 | 2111.2 | 2298.8 | 2517.2 | 2710.4 | 3068.8 | 3690.4 | 1512 | 2136.4 | 2676.8 | 3015.6 | 3225.6 | 3553.2 | 3813.6 | 4309.2 | 5230.4 | 1918 | 2752.4 | 3525.2 | 3886.4 | 4079.6 | 4569.6 | 4933.6 | 5496.4 | 6540.8 | 2716 | 3914.4 | 4818.8 | 5532.8 | 6028.4 | 6501.6 | 6955.2 | 7806.4 | 9284.8
| 3000 |  | 1029 | 1638 | 2031 | 2262 | 2463 | 2697 | 2904 | 3288 | 3954 | 1620 | 2289 | 2868 | 3231 | 3456 | 3807 | 4086 | 4617 | 5604 | 2055 | 2949 | 3777 | 4164 | 4371 | 4896 | 5286 | 5889 | 7008 | 2910 | - | - | 5928 | - | 6966 | - | 8364 | -