## Effektberäkning
ARX31-60-40-20
Systemtemperaturer |  | Värmedrift
Framledningstemperatur |  | 60 | °C
Returledningstemperatur |  | 40 | °C
Rumstemperatur |  | 20 | °C
Maxeffekt |  | 5.74 | kW
Välj modell här: | ARX31
Produkt | Fläktluftvärmare
Vald modell |  | ARX31
Hastighet |  | 100% | 80% | 60% | 40% | 20%
Värmedrift
Värmeeffekt | kW | 5.74 | 5.28 | 4.89 | 3.93 | 2.37
Luftflöde | m3/h | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500
Vattenflöde | l/h | 252 | 216 | 216 | 180 | 108
Tryckfall | kPa | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3
Utgående lufttemperatur | °C | 25.3 | 26.3 | 27.2 | 30 | 34
Ljudtryck ** | dB(A) | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5
Enhetsinformation
Elanslutning | V | 1 ~ 230/50-60
Märkström | A | 1.33
Effekt | Watt | 184
Vikt | Kg | 18
Vattenvolym | liter | 0.8
Anslutning | dn | R20
Mått. L/B/H | mm | 565/605/470
**Ljudtrycksdata anges vid D = 5m (distans), Q = 2 (riktningsfaktor)
Angivna driftfall i denna fil är ett urval av vanliga tillämpningar.
Har ni andra förutsättningar hjälper vi er gärna att ta fram en skräddarsydd
effektkörning efter era önskemål.
Kontakta oss på info@curant.se eller konsult@curant.se

## Databas (hidden)
Artikelnr | Modell | Produkt | Tillopp | Retur | Rumstemp | Hast-100 | Hast-80 | Hast-60 | Hast-40 | Hast-20 | Luftflöde-100 | Luftflöde-80 | Luftflöde-60 | Luftflöde-40 | Luftflöde-20 | Vattenflöde-100 | Vattenflöde-80 | Vattenflöde-60 | Vattenflöde-40 | Vattenflöde-20 | Tryckfall-100 | Tryckfall-80 | Tryckfall-60 | Tryckfall-40 | Tryckfall-20 | Utgående luft-100 | Utgående luft-80 | Utgående luft-60 | Utgående luft-40 | Utgående luft-20 | Ljud-100 | Ljud-80 | Ljud-60 | Ljud-40 | Ljud-20 | El | Märkström | Effekt | Vikt | Anslutning | Vattenvolym | Mått | ARX31 | 50 | 30 | 18
ARX31-50-30-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 2.38 | 2.22 | 2.09 | 1.78 | 1.27 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 24.5 | 27.6 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470 | ARX32 | 55 | 35 | 20
ARX31-50-30-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 2.94 | 2.71 | 2.51 | 2.1 | 1.47 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 144 | 108 | 108 | 108 | 72 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 20.7 | 21.2 | 21.7 | 23.3 | 26.6 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470 | ARX33 | 60 | 40
ARX31-50-35-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 4.19 | 3.86 | 3.55 | 2.78 | 1.72 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 252 | 216 | 216 | 144 | 108 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 27.1 | 30.2 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470 | ARX41 |  | 45
ARX31-50-35-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 4.72 | 4.35 | 4.03 | 3.22 | 1.94 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 288 | 252 | 216 | 180 | 108 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.4 | 22.4 | 23.1 | 23.9 | 26.1 | 29.4 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470 | ARX42
ARX31-50-40-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 5.47 | 5.01 | 4.62 | 3.73 | 2.32 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 468 | 432 | 396 | 324 | 216 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 1.1 | 25.1 | 25.9 | 26.8 | 29.4 | 33.8 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470 | ARX43
ARX31-50-40-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 6.01 | 5.51 | 5.07 | 4.08 | 2.54 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 504 | 468 | 432 | 360 | 216 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | 3.1 | 1.3 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 28.3 | 33 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470 | ARX44
ARX31-55-30-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 2.4 | 2.28 | 2.1 | 1.87 | 1.37 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 83 | 79 | 74 | 64 | 47 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 24.7 | 28.1 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-30-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 2.91 | 2.7 | 2.5 | 2.17 | 1.56 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 108 | 93 | 72 | 72 | 36 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 20.7 | 21.2 | 21.8 | 23.5 | 27.2 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-35-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 4.2 | 3.78 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 180 | 164 | 144 | 108 | 72 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 26.9 | 30.6 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-35-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.1 | 2 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 216 | 189 | 172 | 144 | 72 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 22.4 | 23.2 | 23.9 | 25.9 | 29.7 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-40-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 2.3 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 324 | 288 | 270 | 216 | 144 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.5 | 25.2 | 26.1 | 27 | 29.8 | 33.9 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-40-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 2.58 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 360 | 324 | 288 | 252 | 144 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 23.6 | 24.6 | 25.7 | 28.6 | 33.2 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-45-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 6.8 | 6.28 | 5.7 | 4.6 | 2.87 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 576 | 540 | 504 | 396 | 252 | 8.1 | 6.9 | 5.9 | 3.9 | 1.6 | 26.3 | 27.4 | 28.6 | 31.7 | 37 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-55-45-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 7.4 | 6.7 | 6.2 | 5 | 3 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 648 | 576 | 540 | 432 | 252 | 9.3 | 7.9 | 6.8 | 4.5 | 1.9 | 25 | 26 | 27 | 30.6 | 36.2 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-30-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 2.5 | 2.37 | 2.25 | 1.97 | 1.47 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 25 | 28.7 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-30-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 2.95 | 2.77 | 2.62 | 2.27 | 1.65 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 72 | 72 | 72 | 72 | 36 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 23.7 | 27.7 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-35-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 4.03 | 3.66 | 3.37 | 2.75 | 1.87 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 144 | 144 | 108 | 108 | 72 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 23.7 | 24.3 | 25 | 27 | 31.1 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-35-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 4.74 | 4.29 | 3.91 | 3.13 | 2.07 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 180 | 144 | 144 | 108 | 72 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 22.4 | 23.1 | 23.8 | 25.9 | 30.2 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-40-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 5.74 | 5.28 | 4.89 | 3.93 | 2.37 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 252 | 216 | 216 | 180 | 108 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 25.3 | 26.3 | 27.2 | 30 | 34 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-40-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 6.28 | 5.78 | 5.34 | 4.33 | 2.61 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 288 | 252 | 216 | 180 | 108 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.4 | 23.8 | 24.8 | 25.9 | 28.9 | 33.4 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-45-20 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 7 | 6.42 | 5.92 | 4.78 | 2.99 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 396 | 360 | 324 | 288 | 180 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2 | 0.8 | 26.5 | 27.6 | 28.8 | 32.1 | 37.7 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX31-60-45-18 | ARX31 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 7.54 | 6.92 | 6.38 | 5.14 | 3.21 | 3200 | 2500 | 2000 | 1170 | 500 | 432 | 396 | 360 | 288 | 180 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | 24.9 | 26.2 | 27.4 | 31 | 36.9 | 51.6 | 39.9 | 31.2 | 27.9 | 20.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 18 | R20 | 0.8 | 565/605/470
ARX32-50-30-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 6.9 | 6.14 | 5.33 | 3.77 | 2.17 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 288 | 252 | 216 | 180 | 108 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 26.8 | 27.4 | 28.1 | 30 | 34.3 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-50-30-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 8.06 | 7.28 | 6.39 | 4.46 | 2.47 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 360 | 324 | 288 | 180 | 108 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 25.9 | 26.7 | 27.7 | 29.7 | 34.2 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-50-35-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 9.3 | 8.37 | 7.39 | 5.34 | 2.75 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 540 | 468 | 432 | 324 | 144 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 2 | 0.6 | 29.2 | 30.1 | 31.2 | 34.1 | 38.1 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-50-35-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 10.37 | 9.32 | 8.22 | 5.93 | 3.06 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 612 | 540 | 468 | 324 | 180 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 28.2 | 29.2 | 30.4 | 33.6 | 38 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-50-40-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 11.42 | 10.22 | 8.97 | 6.37 | 3.31 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 972 | 864 | 756 | 540 | 288 | 17 | 13.9 | 10.9 | 5.8 | 1.8 | 31.3 | 32.4 | 33.6 | 36.8 | 41.8 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-50-40-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 12.47 | 11.16 | 9.79 | 6.94 | 3.6 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 1080 | 972 | 828 | 612 | 324 | 20 | 16.3 | 12.8 | 6.8 | 2.1 | 30.2 | 31.4 | 32.8 | 36.3 | 41.5 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-30-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 7.15 | 6.35 | 5.59 | 4.18 | 2.56 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 27.1 | 27.7 | 28.5 | 31.1 | 36.8 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-30-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 8.64 | 7.69 | 6.69 | 4.84 | 2.86 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 252 | 216 | 180 | 144 | 72 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 26.5 | 27.2 | 28.1 | 30.7 | 36.7 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-35-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 10.34 | 9.34 | 8.28 | 5.86 | 3.14 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 360 | 324 | 288 | 216 | 108 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 30.2 | 31.3 | 32.6 | 35.5 | 40.7 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-35-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 11.44 | 10.33 | 9.16 | 6.57 | 3.45 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 396 | 360 | 324 | 216 | 108 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 29.2 | 30.4 | 31.8 | 35.3 | 40.6 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-40-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 12.63 | 11.35 | 10.02 | 7.23 | 3.76 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 540 | 504 | 432 | 324 | 144 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 2 | 0.6 | 32.5 | 33.7 | 35.2 | 39.1 | 44.8 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-40-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 13.7 | 12.31 | 10.86 | 7.82 | 4.08 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 576 | 540 | 486 | 324 | 180 | 6.5 | 5.4 | 4.3 | 2.4 | 0.7 | 31.5 | 32.8 | 34.4 | 38.6 | 40.8 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-45-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 14.73 | 14.15 | 11.6 | 8.25 | 4.32 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 828 | 828 | 648 | 468 | 252 | 12.6 | 11.7 | 8.1 | 4.4 | 1.4 | 34.6 | 35 | 37.6 | 41.8 | 48.5 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-60-45-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 15.79 | 14.15 | 12.42 | 8.83 | 4.61 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 900 | 828 | 720 | 504 | 252 | 14.3 | 11.7 | 9.2 | 5 | 1.5 | 33.5 | 35 | 36.8 | 41.2 | 48.2 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-45-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 15.1 | 13.5 | 11.8 | 8.3 | 4.3 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 1296 | 1152 | 1008 | 720 | 360 | 28.1 | 22.9 | 17.9 | 9.5 | 2.8 | 32.9 | 34.3 | 35.9 | 40 | 46.1 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-40-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 13 | 11.7 | 10.3 | 7.4 | 3.87 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 756 | 684 | 576 | 432 | 216 | 10.3 | 8.4 | 6.7 | 3.5 | 1.1 | 30.9 | 32.1 | 33.6 | 37.4 | 43.3 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-35-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 10.9 | 9.84 | 8.7 | 6.3 | 3.2 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 468 | 432 | 360 | 288 | 144 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 28.7 | 29.8 | 31.1 | 34.6 | 39.3 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-30-18 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | 4.6 | 2.6 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 288 | 252 | 216 | 144 | 108 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 26.3 | 27 | 27.9 | 30.2 | 35.5 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-30-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 7 | 6.2 | 5.4 | 3.9 | 2.3 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 252 | 216 | 180 | 144 | 72 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 27 | 27.6 | 28.3 | 30.5 | 35.6 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-35-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 9.8 | 8.8 | 7.8 | 5.6 | 2.9 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 432 | 396 | 324 | 252 | 144 | 3.6 | 3 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 29.7 | 30.7 | 31.9 | 35 | 39.4 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-40-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 12 | 10.8 | 9.5 | 6.8 | 3.5 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 684 | 612 | 540 | 396 | 216 | 8.8 | 7.2 | 5.7 | 3.1 | 1 | 31.9 | 33.1 | 34.5 | 38 | 43.4 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX32-55-45-20 | ARX32 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 14 | 12.5 | 11 | 7.8 | 4 | 3000 | 2450 | 1950 | 1120 | 450 | 1224 | 1080 | 936 | 684 | 360 | 24.6 | 20 | 15.7 | 8.3 | 2.5 | 33.9 | 35.2 | 36.7 | 40.6 | 46.4 | 51.7 | 46.4 | 42.9 | 32 | 19.6 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 20 | R20 | 1.4 | 565/605/470
ARX33-50-30-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 9.51 | 8.71 | 7.79 | 5.24 | 2.89 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 396 | 360 | 324 | 216 | 108 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 30.8 | 31.5 | 32.2 | 34.1 | 38.2 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-50-30-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 10.9 | 10.01 | 9.02 | 6.09 | 3.25 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 468 | 432 | 396 | 252 | 144 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 30.4 | 31.1 | 32 | 34.3 | 38.4 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-50-35-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 12.16 | 11.11 | 9.98 | 6.88 | 3.5 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 684 | 648 | 576 | 396 | 216 | 7.3 | 6.2 | 5.1 | 2.6 | 0.8 | 33.9 | 34.6 | 35.6 | 38.6 | 42 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-50-35-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 13.47 | 12.3 | 11.04 | 7.59 | 3.68 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 756 | 720 | 648 | 432 | 216 | 8.8 | 7.4 | 6.1 | 3.1 | 0.9 | 33.3 | 34.1 | 35.1 | 38.3 | 42.2 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-50-40-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 14.42 | 13.12 | 11.72 | 7.92 | 4.01 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 1224 | 1116 | 1008 | 684 | 360 | 20.7 | 17.5 | 14.2 | 7 | 2 | 36.4 | 37.3 | 38.3 | 41.3 | 45.3 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-50-40-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 15.71 | 14.29 | 12.75 | 8.6 | 4.34 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 1368 | 1224 | 1080 | 756 | 360 | 24.3 | 20.4 | 16.6 | 8.1 | 2.3 | 35.8 | 36.7 | 37.8 | 41 | 45.2 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-30-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 10.54 | 9.57 | 8.53 | 5.94 | 3.46 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 288 | 288 | 252 | 180 | 108 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 32 | 32.6 | 33.3 | 39.3 | 41.8 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-30-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 12.26 | 11.19 | 9.99 | 6.81 | 3.84 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 360 | 324 | 288 | 180 | 108 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 31.9 | 32.7 | 33.5 | 34.3 | 42.1 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-35-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 13.88 | 12.74 | 11.49 | 7.9 | 4.12 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 486 | 432 | 396 | 288 | 144 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 35.8 | 36.8 | 37.9 | 41.3 | 46 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-35-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 15.26 | 14 | 12.62 | 8.73 | 4.5 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 540 | 486 | 432 | 288 | 144 | 4.2 | 3.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 35.3 | 36.3 | 37.6 | 41.4 | 46.2 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-40-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 16.45 | 15.03 | 13.48 | 9.29 | 4.75 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 720 | 648 | 576 | 396 | 216 | 7.3 | 6.2 | 5.1 | 2.6 | 0.8 | 38.8 | 39.8 | 41 | 45 | 50 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-40-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 17.77 | 16.23 | 14.55 | 10.01 | 5.13 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 756 | 684 | 612 | 432 | 216 | 8.4 | 7.1 | 5.8 | 3 | 0.9 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 44.8 | 50.1 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-45-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 18.7 | 17.03 | 15.22 | 10.32 | 5.26 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 1080 | 972 | 864 | 576 | 288 | 15.6 | 13.1 | 10.7 | 5.3 | 1.6 | 41.3 | 42.4 | 43.7 | 47.8 | 53.2 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-60-45-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 20.01 | 18.23 | 16.28 | 11.02 | 5.61 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 470 | 1152 | 1044 | 936 | 648 | 324 | 17.6 | 14.8 | 12.1 | 5.9 | 1.7 | 40.7 | 41.9 | 43.2 | 47.5 | 53.1 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-30-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 10 | 9.1 | 8.1 | 5.6 | 2.8 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 360 | 324 | 288 | 180 | 108 | 2 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 31.5 | 32.1 | 32.8 | 35.1 | 41.1 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-30-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 11.6 | 10.6 | 9.5 | 6.4 | 3.1 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 396 | 360 | 324 | 216 | 108 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 31.2 | 32 | 32.8 | 35.3 | 41.4 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-35-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 8.2 | 3.6 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 612 | 576 | 504 | 360 | 144 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 34.3 | 35.2 | 36.4 | 40 | 45.1 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-35-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 13 | 11.9 | 10.7 | 7.4 | 3.3 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 576 | 504 | 468 | 324 | 144 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 34.9 | 35.7 | 36.8 | 40.1 | 44.9 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-40-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 15.5 | 14.1 | 12.6 | 8.6 | 3.8 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 900 | 792 | 720 | 504 | 216 | 11.1 | 9.4 | 7.7 | 3.8 | 0.9 | 37.6 | 38.6 | 39.7 | 43.2 | 48.4 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-40-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 16.7 | 15.9 | 13.67 | 9.3 | 4.1 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 972 | 864 | 792 | 540 | 252 | 12.9 | 10.9 | 8.9 | 4.4 | 1 | 37 | 38 | 39.2 | 43 | 48.5 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-45-20 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 17.6 | 16 | 14.2 | 9.6 | 4.2 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 1512 | 1368 | 1224 | 828 | 360 | 29.5 | 24.8 | 20.1 | 9.7 | 2.2 | 40.1 | 41.1 | 42.2 | 45.8 | 51 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX33-55-45-18 | ARX33 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 18.9 | 17.1 | 15.3 | 10.2 | 4.46 | 2600 | 2250 | 1900 | 1100 | 400 | 1620 | 1476 | 1332 | 900 | 396 | 33.6 | 28.2 | 22.8 | 11 | 2.4 | 39.4 | 40.5 | 41.7 | 45.5 | 50.9 | 50.3 | 45.4 | 42.4 | 31.6 | 19.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 21 | R20 | 2.1 | 565/605/470
ARX41-50-30-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 4.8 | 4.57 | 4.29 | 3.73 | 3.4 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 216 | 180 | 180 | 144 | 144 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 24.1 | 24.7 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-50-30-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 5.72 | 5.48 | 5.2 | 4.57 | 4.16 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 252 | 252 | 216 | 180 | 180 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 23 | 23.7 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-50-35-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 6.73 | 6.45 | 6.13 | 5.46 | 5.03 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 396 | 360 | 360 | 324 | 288 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 24.1 | 24.4 | 24.9 | 26.1 | 26.9 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-50-35-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 7.53 | 7.21 | 6.85 | 6.09 | 5.61 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 432 | 396 | 396 | 360 | 324 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 22.5 | 22.9 | 23.5 | 24.7 | 25.7 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-50-40-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 8.45 | 8.07 | 7.66 | 6.78 | 6.21 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 720 | 684 | 648 | 576 | 540 | 14.5 | 13.4 | 12.1 | 9.7 | 8.3 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | 27.5 | 28.6 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-50-40-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 9.24 | 8.83 | 8.37 | 7.41 | 6.79 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 792 | 756 | 720 | 648 | 576 | 17.1 | 15.7 | 14.3 | 11.4 | 9.7 | 23.6 | 24.1 | 24.7 | 26.2 | 27.3 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-30-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 4.74 | 4.52 | 4.29 | 3.82 | 3.54 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 144 | 144 | 108 | 108 | 108 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 24.2 | 24.9 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.33 | 184 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-30-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 5.88 | 5.59 | 5.26 | 4.61 | 4.23 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 180 | 144 | 144 | 144 | 108 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 23.1 | 23.8 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-35-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 7.35 | 7.06 | 6.72 | 5.99 | 5.49 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 252 | 252 | 216 | 216 | 180 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 24.4 | 24.9 | 25.4 | 26.6 | 27.6 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-35-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 8.17 | 7.84 | 7.46 | 6.67 | 6.15 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 288 | 252 | 252 | 216 | 216 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 25.4 | 26.4 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-40-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 9.15 | 8.76 | 8.32 | 7.41 | 6.82 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 396 | 360 | 360 | 324 | 288 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 25.5 | 26 | 26.7 | 28.2 | 29.4 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-40-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 9.95 | 9.53 | 9.05 | 8.05 | 7.41 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 432 | 396 | 396 | 360 | 324 | 5.4 | 5 | 4.5 | 3.7 | 3.2 | 24 | 24.5 | 25.2 | 26.9 | 28.2 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-45-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 10.85 | 10.37 | 9.84 | 8.72 | 8 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 612 | 612 | 576 | 504 | 468 | 10.7 | 9.8 | 8.9 | 7.2 | 6.1 | 26.6 | 27.2 | 27.9 | 29.7 | 31 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-60-45-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 11.65 | 11.15 | 10.56 | 9.36 | 8.58 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 684 | 648 | 612 | 540 | 504 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | 8.2 | 7 | 25 | 25.6 | 26.4 | 28.3 | 29.8 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-30-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 4.77 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 180 | 156 | 144 | 129 | 108 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | 24.2 | 24.7 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-30-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.1 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 216 | 192 | 180 | 158 | 144 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 23.1 | 23.7 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-35-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 338 | 324 | 308 | 288 | 252 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.4 | 2.1 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 25 | 26.1 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-35-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 7 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 5.3 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 303 | 291 | 277 | 252 | 216 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.7 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 26.4 | 27.3 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-40-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 8.8 | 8.4 | 8 | 7 | 6.5 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 504 | 468 | 459 | 396 | 360 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5 | 4.3 | 25.3 | 25.8 | 26.4 | 27.9 | 29 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-40-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | 7.7 | 7.1 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 540 | 527 | 504 | 432 | 396 | 8.6 | 8 | 7.2 | 5.8 | 5 | 23.8 | 24.3 | 24.9 | 26.5 | 27.7 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-45-20 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.4 | 7.6 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 900 | 864 | 828 | 720 | 648 | 21.3 | 19.6 | 17.7 | 14.1 | 12 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 29.3 | 30.6 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX41-55-45-18 | ARX41 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 11.3 | 10.7 | 10 | 9 | 8.25 | 4900 | 4300 | 3700 | 2670 | 2150 | 972 | 936 | 864 | 792 | 720 | 24.3 | 22.4 | 20.2 | 16.1 | 13.7 | 24.8 | 25.4 | 26.1 | 27.9 | 29.3 | 51.5 | 46.8 | 44.1 | 40.4 | 30.4 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 24 | R20 | 1.1 | 655/695/470
ARX42-50-30-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 10.81 | 10.14 | 9.36 | 7.65 | 6.54 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 468 | 432 | 396 | 324 | 288 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 26.8 | 27.3 | 27.9 | 29.2 | 29.9 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-50-30-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 12.49 | 11.69 | 10.79 | 8.97 | 7.75 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 540 | 504 | 468 | 396 | 324 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.3 | 1.8 | 25.8 | 26.4 | 27.1 | 28.7 | 29.7 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-50-35-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 14.27 | 13.31 | 12.24 | 10.1 | 8.8 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 828 | 756 | 720 | 576 | 504 | 9 | 7.9 | 6.8 | 4.8 | 3.7 | 29 | 29.6 | 30.4 | 32.1 | 33.4 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-50-35-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 15.87 | 14.8 | 13.61 | 11.21 | 9.75 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 900 | 864 | 792 | 648 | 576 | 10.9 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 4.5 | 28 | 28.6 | 29.5 | 31.4 | 32.7 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-50-40-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 17.38 | 16.16 | 14.79 | 34.5 | 10.45 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1512 | 1404 | 1260 | 1044 | 900 | 27.1 | 23.7 | 20.2 | 13.9 | 10.7 | 31 | 31.7 | 32.5 | 34.5 | 35.9 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-50-40-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 18.96 | 17.62 | 16.15 | 13.16 | 11.38 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1620 | 1512 | 1404 | 1116 | 972 | 31.8 | 27.8 | 23.7 | 16.3 | 12.5 | 22.9 | 30.7 | 31.6 | 33.7 | 35.2 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX42-60-30-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 11.95 | 11.08 | 10.1 | 8.15 | 7.05 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 360 | 324 | 288 | 216 | 216 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 27.5 | 28 | 28.6 | 29.8 | 30.7 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-30-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 13.92 | 13 | 11.93 | 9.69 | 8.32 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 396 | 360 | 360 | 288 | 252 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 26.7 | 27.3 | 28 | 29.6 | 30.6 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-35-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 15.96 | 14.93 | 13.78 | 11.46 | 10.01 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 540 | 504 | 468 | 396 | 360 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 30.1 | 30.8 | 31.7 | 33.8 | 35.2 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-35-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 17.63 | 16.48 | 15.21 | 12.61 | 11.03 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 612 | 576 | 540 | 432 | 396 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 2.2 | 29 | 29.8 | 30.8 | 33 | 34.7 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-40-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 19.33 | 18.02 | 16.57 | 13.66 | 11.89 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 828 | 792 | 720 | 576 | 504 | 9.1 | 8 | 6.8 | 4.8 | 3.7 | 32.2 | 33 | 34 | 36.4 | 38.1 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-40-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 20.95 | 19.53 | 17.96 | 14.78 | 12.86 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 900 | 828 | 756 | 648 | 540 | 10.5 | 9.2 | 7.9 | 5.6 | 4.3 | 31.1 | 32 | 33.1 | 35.6 | 37.4 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-45-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 22.41 | 20.83 | 19.12 | 15.64 | 13.54 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1296 | 1188 | 1080 | 900 | 792 | 20.1 | 17.6 | 15 | 10.4 | 8 | 34.1 | 35.1 | 36.2 | 38.8 | 40.6 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-60-45-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 24.03 | 22.32 | 20.48 | 16.74 | 14.49 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1368 | 1296 | 1188 | 972 | 828 | 22.9 | 20 | 17.1 | 11.8 | 9 | 33.1 | 34 | 35.2 | 38 | 39.9 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-30-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 7.9 | 6.8 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 396 | 360 | 324 | 288 | 216 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 29.5 | 30.3 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-30-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 9.37 | 8 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 468 | 432 | 396 | 324 | 288 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 29.2 | 30.2 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-35-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 11.9 | 10.4 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 720 | 684 | 612 | 504 | 432 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | 3.8 | 3 | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 32.2 | 33.7 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-35-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 15.1 | 14.1 | 13 | 10.8 | 9.4 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 648 | 612 | 576 | 468 | 396 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 29.5 | 30.2 | 31 | 33 | 34.3 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-40-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 18.3 | 17.1 | 15.7 | 12.9 | 11.2 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1044 | 972 | 900 | 756 | 648 | 14.1 | 12.4 | 10.6 | 7.4 | 5.7 | 31.6 | 32.4 | 33.3 | 35.5 | 37 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-40-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 20 | 18.6 | 17 | 14 | 12.1 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1152 | 1080 | 972 | 792 | 684 | 16.4 | 14.4 | 12.4 | 8.6 | 6.6 | 30.5 | 31.4 | 32.4 | 34.7 | 36.3 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-45-18 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 22.9 | 21.3 | 19.5 | 15.9 | 13.7 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1980 | 1836 | 1692 | 1368 | 1188 | 44.7 | 39 | 33.1 | 22.7 | 17.3 | 32.4 | 33.3 | 34.4 | 36.9 | 38.7 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX42-55-45-20 | ARX42 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 21.3 | 19.8 | 18.1 | 14.8 | 12.7 | 4700 | 4100 | 3500 | 2470 | 1950 | 1836 | 1692 | 1548 | 1260 | 1080 | 39.2 | 34.2 | 29 | 19.9 | 15.2 | 33.5 | 34.3 | 35.4 | 37.7 | 39.4 | 52.1 | 47.4 | 44.6 | 38.7 | 33.5 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 26 | R20 | 1.9 | 655/695/470
ARX43-50-30-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 14.97 | 13.76 | 12.32 | 9.77 | 6.15 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 648 | 576 | 540 | 432 | 252 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 30.1 | 30.8 | 31.6 | 32.9 | 35.2 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-50-30-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 17.18 | 15.77 | 14.16 | 11.4 | 7.1 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 756 | 684 | 612 | 504 | 288 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 2.3 | 1 | 29.5 | 30.3 | 31.2 | 32.9 | 35.4 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-50-35-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 19.24 | 17.57 | 15.69 | 12.61 | 8.06 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1116 | 1008 | 900 | 720 | 468 | 10 | 8.5 | 6.9 | 4.6 | 2 | 33 | 33.8 | 34.8 | 36.6 | 39.9 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-50-35-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 21.34 | 19.46 | 17.37 | 13.93 | 8.9 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1224 | 1116 | 1008 | 792 | 504 | 12.1 | 10.2 | 8.3 | 5.6 | 2.5 | 32.3 | 33.2 | 34.2 | 36.2 | 39.8 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-50-40-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 22.93 | 20.84 | 18.5 | 14.69 | 9.2 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1980 | 1800 | 1584 | 1260 | 792 | 29.2 | 24.5 | 19.7 | 12.9 | 5.5 | 35.5 | 36.3 | 37.4 | 39.4 | 42.7 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-50-40-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 24.97 | 22.69 | 20.13 | 15.989 | 9.99 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 2160 | 1944 | 1728 | 1368 | 864 | 34.2 | 28.6 | 23 | 15 | 6.3 | 34.7 | 35.7 | 36.8 | 38.9 | 42.5 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-30-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 16.85 | 15.32 | 13.55 | 10.72 | 7.08 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 486 | 432 | 396 | 324 | 216 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.4 | 31.4 | 32 | 32.8 | 34.1 | 36.3 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-30-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 19.44 | 17.8 | 15.8 | 12.5 | 8 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 540 | 504 | 468 | 360 | 216 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 31 | 31.9 | 32.8 | 34.4 | 37.8 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-35-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 21.89 | 20.08 | 18.01 | 14.6 | 9.17 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 756 | 684 | 612 | 504 | 324 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 1 | 34.8 | 35.8 | 37 | 39.2 | 42.7 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-35-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 24.09 | 22.06 | 19.78 | 16.01 | 10.16 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 828 | 756 | 684 | 540 | 360 | 5.8 | 5 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | 34.1 | 35.2 | 36.5 | 39 | 42.9 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-40-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 26.02 | 23.75 | 21.22 | 17.03 | 10.9 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1116 | 1008 | 900 | 720 | 468 | 10.1 | 8.5 | 6.9 | 4.6 | 2.1 | 37.5 | 38.6 | 40 | 42.4 | 46.9 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-40-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 28.14 | 25.67 | 22.9 | 18.35 | 11.72 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1224 | 1116 | 972 | 792 | 504 | 11.7 | 9.8 | 8 | 5.3 | 2.3 | 36.8 | 38 | 39.4 | 42 | 46.8 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-45-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 29.71 | 27.01 | 24.01 | 19.11 | 12.02 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1692 | 1548 | 1368 | 1080 | 684 | 21.8 | 18.3 | 14.8 | 9.7 | 4.1 | 40 | 41.2 | 42.6 | 45.2 | 49.7 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-60-45-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 31.79 | 28.9 | 25.69 | 20.42 | 12.82 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1836 | 1656 | 1476 | 1188 | 720 | 24.8 | 20.8 | 16.7 | 11 | 4.7 | 39.3 | 40.5 | 42 | 44.7 | 49.5 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-30-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 16 | 14.64 | 13 | 10.2 | 6.6 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 540 | 504 | 432 | 360 | 216 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 30.8 | 31.5 | 32.3 | 33.5 | 36.3 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-30-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 18.3 | 16.8 | 15.1 | 12 | 7.6 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 648 | 576 | 504 | 432 | 252 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 30.3 | 31.1 | 32.1 | 33.7 | 36.6 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-35-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 20.6 | 18.8 | 16.9 | 13.6 | 8.6 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 900 | 828 | 720 | 576 | 360 | 6.6 | 5.6 | 4.6 | 3.1 | 1.4 | 33.9 | 34.8 | 35.9 | 38 | 41.4 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-35-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 22.7 | 20.8 | 18.6 | 15 | 9.6 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 972 | 900 | 792 | 648 | 396 | 8 | 6.8 | 5.5 | 3.7 | 1.6 | 33.2 | 34.2 | 35.4 | 37.6 | 41.5 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-40-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 24.5 | 22.3 | 19.9 | 15.9 | 10 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1404 | 1296 | 1152 | 900 | 576 | 15.5 | 13.1 | 10.5 | 7 | 3 | 36.5 | 37.05 | 38.7 | 40.9 | 44.9 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-40-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 26.6 | 24.2 | 21.5 | 17.2 | 10.9 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 1512 | 1404 | 1224 | 972 | 612 | 18 | 15.1 | 12.2 | 8.1 | 3.5 | 25.8 | 36.9 | 38.2 | 40.5 | 44.7 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-45-20 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 28 | 25.4 | 22.5 | 17.8 | 11 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 2412 | 2196 | 1944 | 1548 | 972 | 41.8 | 34.9 | 28 | 18.2 | 7.6 | 38.9 | 39.9 | 41.2 | 43.5 | 47.4 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX43-55-45-18 | ARX43 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 30 | 27.3 | 24.1 | 19.1 | 11.9 | 4400 | 3780 | 3150 | 2250 | 1200 | 2592 | 2340 | 2088 | 1656 | 1008 | 47.7 | 39.8 | 31.8 | 20.7 | 8.6 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 43 | 47.1 | 51.6 | 47.4 | 45.1 | 41 | 34.3 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 28 | R20 | 2.9 | 655/695/470
ARX44-50-30-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 18 | 20.45 | 17.95 | 15.76 | 12.24 | 7.47 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 864 | 756 | 684 | 540 | 324 | 7.4 | 11.4 | 8.9 | 5.6 | 7.6 | 32.3 | 33.6 | 34.6 | 36 | 38.6 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-50-30-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 50 | 30 | 20 | 17.92 | 15.68 | 13.66 | 10.53 | 6.57 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 756 | 684 | 576 | 468 | 288 | 11.3 | 8.8 | 6.8 | 4.2 | 1.6 | 32.7 | 33.7 | 34.5 | 35.6 | 38.2 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-50-35-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 18 | 24.93 | 21.68 | 18.96 | 14.87 | 9.05 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1440 | 1260 | 1080 | 864 | 504 | 12 | 14 | 10.9 | 7 | 5.4 | 35.5 | 36.8 | 37.9 | 39.9 | 42.9 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-50-35-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 50 | 35 | 20 | 22.55 | 19.62 | 17.19 | 13.51 | 8.19 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1296 | 1116 | 972 | 792 | 468 | 15.1 | 11.7 | 9.1 | 11.4 | 4.5 | 35.9 | 37.1 | 38.2 | 40 | 42.7 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-50-40-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 20 | 26.41 | 22.81 | 19.83 | 15.37 | 9.24 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 2268 | 1980 | 1692 | 1332 | 792 | 23.8 | 21.6 | 16.7 | 10.4 | 12 | 38.6 | 39.9 | 41 | 42.8 | 45.6 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-50-40-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 50 | 40 | 18 | 28.74 | 24.8 | 21.55 | 16.68 | 10 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 2484 | 2124 | 1872 | 1440 | 864 | 27.8 | 21.2 | 19.4 | 12.1 | 7.1 | 38.2 | 39.5 | 40.7 | 42.6 | 45.5 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-35-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 20 | 26.01 | 22.79 | 20.09 | 15.8 | 9.55 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 900 | 792 | 684 | 540 | 324 | 7.5 | 5.8 | 4.3 | 2.7 | 1 | 38.4 | 39.9 | 41.3 | 43.4 | 46.5 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-40-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 20 | 30.46 | 26.49 | 23.2 | 18.22 | 11.15 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1296 | 1152 | 1008 | 792 | 468 | 10 | 7.9 | 6 | 3.7 | 1.3 | 41.5 | 43.1 | 44.6 | 47 | 50.9 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-30-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 20 | 20.25 | 17.48 | 15.15 | 11.91 | 7.77 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 576 | 504 | 432 | 324 | 216 | 6.6 | 5 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 34.3 | 35.2 | 36 | 37.6 | 41.5 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-30-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 30 | 18 | 23.32 | 20.29 | 17.67 | 13.71 | 8.72 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 684 | 576 | 504 | 396 | 252 | 8.6 | 6.6 | 5.1 | 2.9 | 1.2 | 34.4 | 35.6 | 36.3 | 38.2 | 42 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-35-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 35 | 18 | 28.53 | 24.95 | 21.95 | 17.35 | 10.48 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 972 | 864 | 756 | 612 | 360 | 8.9 | 6.9 | 5.4 | 3.5 | 1.2 | 38 | 39.6 | 41.1 | 43.6 | 46.9 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-40-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 40 | 18 | 32.89 | 28.57 | 24.99 | 19.6 | 12 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1404 | 1224 | 1080 | 828 | 504 | 11.6 | 13.5 | 10.5 | 6.7 | 5.3 | 41.1 | 42.8 | 44.3 | 46.9 | 51 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-45-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 18 | 36.69 | 31.71 | 27.59 | 21.42 | 12.91 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 2088 | 1836 | 1584 | 1224 | 756 | 20.3 | 18.4 | 14.2 | 13.5 | 10.4 | 43.7 | 45.5 | 47 | 49.6 | 53.6 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-60-45-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 60 | 45 | 20 | 34.33 | 29.68 | 25.83 | 20.08 | 12.13 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1980 | 1692 | 1476 | 1152 | 684 | 21.3 | 16.3 | 12.6 | 12 | 9.2 | 44.2 | 45.9 | 47.3 | 49.8 | 53.6 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-30-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 20 | 19.2 | 16.6 | 14.4 | 11.2 | 7.2 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 648 | 576 | 504 | 396 | 252 | 8.4 | 6.5 | 4.9 | 3.1 | 1.3 | 33.6 | 34.5 | 35.3 | 36.6 | 39.9 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-35-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 20 | 24.3 | 21.2 | 18.6 | 14.7 | 8.9 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1044 | 900 | 792 | 648 | 396 | 10.1 | 7.8 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 37.2 | 38.5 | 39.8 | 41.9 | 44.6 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-40-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 20 | 28.5 | 24.7 | 21.5 | 16.8 | 10.2 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1620 | 1404 | 1224 | 972 | 576 | 15.2 | 11.7 | 9 | 8.7 | 6.8 | 40.1 | 41.5 | 42.8 | 45 | 48.4 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-45-20 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 20 | 32.1 | 27.6 | 24 | 18.5 | 11 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 2772 | 2376 | 2052 | 1584 | 936 | 28 | 25.6 | 19.7 | 14.6 | 8.4 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 47.5 | 50.6 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-30-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 30 | 18 | 22 | 19.2 | 16.8 | 13 | 8.1 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 756 | 648 | 576 | 432 | 288 | 10.9 | 8.4 | 6.6 | 4.1 | 5.8 | 33.4 | 34.7 | 35.7 | 37.1 | 40.3 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-35-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 35 | 18 | 26.7 | 23.3 | 20.5 | 16.1 | 9.8 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1152 | 1008 | 900 | 684 | 432 | 12.1 | 9.4 | 7.3 | 4.3 | 1.7 | 36.8 | 38.2 | 39.6 | 41.8 | 45.2 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-40-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 40 | 18 | 30.8 | 26.7 | 23.3 | 18.2 | 11 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 1764 | 1548 | 1332 | 1044 | 648 | 17.7 | 13.6 | 10.5 | 10 | 7.8 | 39.6 | 41.2 | 42.5 | 44.8 | 48.4 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470
ARX44-55-45-18 | ARX44 | Fläktluftvärmare | 55 | 45 | 18 | 34.4 | 29.6 | 25.7 | 19.8 | 11.8 | 4200 | 3400 | 2800 | 2000 | 1070 | 2952 | 2556 | 2232 | 1692 | 1008 | 31.8 | 29.1 | 22.4 | 16.5 | 9.6 | 42.2 | 43.7 | 45.1 | 47.2 | 50.5 | 52 | 47.5 | 44.9 | 40.6 | 34.1 | 1 ~ 230/50-60 | 1.53 | 359 | 31 | R20 | 3.8 | 655/695/470